В.П. Калінчик, А.В. Мейта, Л.І. Несен

(Киев, Украина)

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ  СУБ’ЄКТІВ

ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Автоматизована система комерційного обліку електроенергії АСКОЕ суб’єктів відновлювальної енергетики створюється з метою: 1) виконання вимог Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії, щодо забезпечення комерційного обліку виробництва електроенергії учасниками оптового ринку електроенергії (ОРЕ); 2) виконання вимог нормативних документів, включаючи усі нормативно-технічні документи ДП „Енергоринок” та рішення Ради ОРЕ щодо обліку електричної енергії, виробленої електростанціями та блок станціями, у тому числі і щодо погодинного обліку електроенергії на межі балансової належності; 3) зниження технологічних витрат електроенергії за рахунок підвищення точності обліку електричної енергії та одержання інформації; 4) забезпечення роботи усіх елементів АСКОЕ в єдиному розрахунковому часі з збереженням встановлених правил переходу на "літній/зимовий" час; 5) одержання даних по обсягах перетоків активної і реактивної електроенергії та потужності суб’єктів відновлювальної енергетики з ОРЕ та суміжними ліцензіатами й балансу потужності та енергії в інтервалі, тривалість якого може змінюватися; 6) забезпечення регламентованого доступу до первинних баз даних лічильників електроенергії та інформації що зберігається на сервері баз даних АСКОЕ, - зі сторони зацікавлених суб'єктів ОРЕ; 7)забезпечення оперативного контролю режимів перетоків електроенергії; 8) забезпечення синхронності вимірювання потужності і електроенергії; 9) забезпечення формування значень параметрів комерційного обліку по  об'єкту: «виробіток» «прийом», «віддача», «сальдо»,  «купівля» та «продаж», відповідно до Порядку перевірки даних, отриманих від АСКОЕ суб’єктів ОРЕ.

Програмно-технічні засоби АСКОЕ утворюють два рівня: а) нижній рівень АСКОЕ, до якого відносяться рівень точок обліку електроенергії та рівень об'єктів обліку електроенергії; б) верхній рівень АСКОЕ, до якого відносяться рівень центрального пункту АСКОЕ та рівень автоматизованих робочих місць АСКОЕ.

Кожен із рівнів ієрархії побудовано на основі уніфікованих програмно-технічних засобів, з орієнтацією на використання сучасного мікропроцесорного обладнання та обчислювальної техніки.

АСКОЕ побудована з урахуванням вимог, що висуваються до відкритих систем, має стандартні, документовані інтерфейси і забезпечує можливість інформаційного обміну з іншими автоматизованими системами, що відповідають вимогам, які висуваються до відкритих систем.

Інформаційна сумісність із суміжними системами забезпечується на основі архітектури "клієнт-сервер" з використанням протоколів ТСР/ІР і стандарту структурної мови запитів до бази даних.

АСКОЕ забезпечує взаємодію із суміжними суб’єктами ОРЕ в узгоджених форматах передачі даних. Передача інформації енергопостачальній організації здійснюється за допомогою експорту файлів та шляхом безпосереднього доступу до лічильників електроенергії;

Експорт файлів може здійснюватись по електронній пошті в автоматичному режимі та/або з ініціативи оператора (налагоджується для конкретного користувача): 1) місячної звітності; 2) макетів 30817, 30818, 30917 (сумарне добове споживання/півгодинний графік навантаження по заданих точках (групах) обліку; 3) півгодинних та годинних показів лічильників по визначеному переліку точок обліку; 4) добових показів лічильників.

Файли місячної звітності передаються у форматі МS Ехсеl. Файли макетів 30917, 30818, 30817 передаються в текстовому форматі.

Забезпечена можливість довгострокової погодинної передачі даних комерційного обліку до інформаційно-обчислювального комплексу (ІОК) Головного оператора за допомогою уніфікованого протоколу передачі даних вимірювань  УППДВ, згідно з наданим Головним оператором закодованим Реєстром даних.

Передбачена технічна можливість передачі даних до інформаційно-обчислювального комплексу (ІОК) Головного оператора через мережу  Internet за допомогою технології VPN з використанням набору протоколів IPSec в режимі Site-to-Site Tunnel, шифрування макетів має здійснюватись за стандартом AES з довжиною ключа 256 біт.

Технічні і програмні засоби АСКОЕ забезпечують наявність позначок якості інформації (ручного чи автоматизованого вводу даних), які повинні формуватися, починаючи з рівня обліку і передаватись на вищі рівні.

Доступ до лічильників електроенергії на рівні підстанції здійснюється через інтерфейс RS485, перетворювач інтерфейсу RS485/ RS232 та GSM/GPRS – модем, які утворюють комунікаційний модуль. Комунікаційний модуль забезпечує наскрізний канал доступу до лічильників електроенергії. Забезпечений прямий доступ до первинної бази приладів обліку для енергопостачальної компанії та інших зацікавлених сторін.

Підсистема верхнього рівня забезпечує виконання наступних функцій:

- організацію первинного збору даних з точок обліку електроенергії;

- контроль стану каналів збору даних при кожному запиті інформації з лічильника;

- введення недообліку електроенергії при виведенні в ремонт чи заміні устаткування обліку;

- синхронізацію часу у всіх вузлах системи;

- зміна періоду опитування лічильників електроенергії;

- накопичення і збереження інформації з кожної контрольованої точки і групи обліку, по поточній конфігурації системи;

- розмежування доступу до бази даних на основі повноважень користувачів:

- накопичення і збереження інформації з функціонування АСКОЕ;

- відображення інформації з обліку електроенергії і по функціонуванню АСКОЕ на дисплеї в автоматичному режимі і по запиті оператора;

- реалізацію алгоритму розрахунку втрат електричної енергії в лініях згідно «Методичних рекомендацій визначення технологічних втрат електричної енергії в трансформаторах і лініях електропередаванння», затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від  31.06.2013 р. № 399.

- обмеження доступу до АСКОЕ на основі системи паролів, протоколювання доступу і дій оператора по зміні конфігурації АСКОЕ (при включенні в локальну обчислювальну мережу (ЛОМ) підприємства);

- надання користувальницького інтерфейсу для ручного введення інформації з обліку електроенергії;

- надання користувальницького інтерфейсу для організації взаємодії оператора із системою, у частині збору даних і статистики, діагностики і наладці АСКОЕ;

- передача інформації на друкувальний пристрій по запиту оператора.

Підсистема нижнього рівня забезпечує виконання наступних функцій:

- вимірювання електричних параметрів  згідно з можливостями встановлених електронних, багатофункціональних лічильників;

- фіксація показань лічильників на «00» годин розрахункового часу;

- формування погодинних показів лічильників;

- формування погодинних графіків навантаження активної та реактивної потужності з можливістю встановлення періоду інтеграції 5, 10, 15, 30 та 60 хвилин;

- створення та збереження на протязі не менше 3-х місяців  первинної бази даних з обліку електричної енергії;

- узгодження протоколів обміну і маршрутизації;

- передачу інформації з каналів зв'язку;

- внутрішню діагностику.

Підсистеми нижнього та верхнього рівнів АСКОЕ укомплектовані  резервним (у тому числі серверним) обладнанням та програмним забезпеченням для забезпечення відсутності затримок в передачі даних до ІОК Головного оператора у разі виходу з ладу основного серверного обладнання та програмного забезпечення АСКОЕ.

Література:

1. Закон України "Про електроенергетику" від 16 жовтня 1997 року №575/97-ВР зі змінами та доповненнями.

2. Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку/ Затв. спільним наказом Мінпаливенерго, НКРЕ, Держкоменергозбереження, Держстандарту, Держбуду та Держкомпромполітики України №32/28/28/276/75/54 від Держкоменергозбереження, Держстандарту, Держбуду та Держкомпромполітики України №32/28/28/276/75/54 від 17.04.2000

3. Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії / Додаток 10 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії // Затв. постановою НКРЕ від 30.05.2003 №480.

4. Закон України «Про альтернативні джерела енергії» зі змінами та доповненнями.

5. Порядок комерційного обліку електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксового газів,  а з використанням гідроенергії, лише мікро- , міні – та малими гідроелектростанціями), затверджений Постановою НКРЕКП №472 від 04.04 2017року.