Василий Калинчик, Александр Мейта, Лариса Несен

(Киев, Украина)

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ

ДРОБИЛЬНО-ПОМОЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Вступление. Организация эффективного оперативного контроля и учета электропотребления в режиме реального времени в дробильно-помольном комплексе требует использования современных автоматизированных систем. Качественное решение задачи контроля и учета электропотребления дробильно-помольным комплексом вызывает необходимость построения и исследования математических моделей системы автоматизированного управления электропотреблением [1].

Цель и задачи исследования. Целью работы является разработка архитектуры системы автоматического контроля и управления электропотреблением. Для реализации АСКУЭ в дробильно-помольных комплексах  система должна обеспечивать:

- Достоверность и качество информации.

- Потоковое архивирование информации о электропотреблении и протекании технологического процесса.

- Получение информации о состоянии технологического процесса

- Определение необходимых управляющих воздействий и выдачу сигналов управления технологическим процессом.

- Агрегатирование в составе систем более высокого уровня, прием и передачу информации по последовательным каналам.

- Помехоустойчивость, восстанавливаемость после перерывов в питании, сохранение информации.

АСКУЭ дробильно-помольного комплекса кроме контроля и учета электропотребления, должна иметь широко развитые функции управления технологическими процессами. В структуре АСКУЭ необходимо предусмотреть измерительно-информационной системы, системы анализа информационных потоков по электропотреблению и идентификации суточных  графиков, информационных систем моделирования и прогнозирования для управления электропотреблением.

В промышленном производстве система электроснабжения представляет собой иерархическую пространственно-распределенную структуру, которая определяется технологическими  и особенностями отрасли производства. Это, в свою очередь, определяет необходимость использования функционально и территориально-распределенной системы контроля параметров электропотребления.

Организация эффективного оперативного контроля и учета электропотребления в режиме реального времени в дробильно-помольном комплексе требует использования современных автоматизированных систем.

Качественное решение задачи контроля и учета электропотребления дробильно-помольным комплексом вызывает необходимость построения и исследования математических моделей системы автоматизированного управления электропотреблением. Контроль за электропотреблением дает возможность оценить динамику электропотребления в течении суток, недели, месяца и является исходной информацией для решения задач автоматизированного управления с помощью АСКУЭ.

Структура предложенной системы автоматического контроля электропотребления дробильно-помольного комплекса показана на рис.1, где ИП – измеряющие преобразователи количественных параметров электропотребления; КК- комплексы первичного контроля параметров энергопотребления; ni - количество ИПП для i-го КК; m – количество КК в системе; СС– система сбора и обработки информации.

Первый и второй уровни системы автоматического контроля включают трансформаторы тока (ТТ), трансформаторы напряжения (ТН), счетчики электроэнергии (СЭ), преобразователи информации со счетчика в последовательность импульсов (П), линии связи (ЛС) и комплекс первичного контроля параметров электропотребления (КК). В качестве комплекса первичного контроля может быть использован измерительный комплекс семейства ІТЕК [2].

Рис. 1  Структура АСКУЭ

В качестве СЭ  могут быть использованы многофункциональные электронные счетчики электроэнергии с импульсным или цифровым выходом или индукционные счетчики со встроенными преобразователями (П) количества оборотов диска электросчетчика в последовательность импульсов. С точки зрения стоимости системы для управляющих систем рассматриваемого типа вариант с индукционными счетчиками более предпочтителен.

Особенность число-импульсных систем состоит в преобразовании измеряемой величины мощности, расхода энергии в последовательность импульсов, и передачи по линиям связи к приемнику сигналов [3]. При число-импульсной модуляции длительность импульсов остается постоянной, а меняется только интервал между ними. Погрешность контроля зависит от частоты поступления импульсов и интервала контроля τ. При этом погрешность контроля в интервале τi определяется выражением:

σ=Wτi−ΔWτi−1+ΔWτiWτi⋅100%,				                 			(1)

где Wτi - расход энергии в интервале τi,

ΔWτi−1 - расход энергии за время от окончания последнего импульса в интервале τi−1 до начала интервала τi, ΔWτi - расход энергии за время от окончания последнего импульса в интервале τ до начала интервала τi+1.

Максимальная погрешность определяется как

σmax=KWτi⋅100%.					            				(2)

Очевидно, что ошибку можно существенно уменьшить, увеличивая частоту преобразования входных сигналов, уменьшая при этом К. Но, в общем, величина К фиксирована для каждого из используемых типов электросчетчиков.

Информационный поток по величине электропотребления представляет собой последовательность прямоугольных импульсов одинаковой величины (равной единице) с случайным количеством за единицу времени. Время поступления таких импульсов есть  случайная величина, которая описывается законом Пуассона.

Вероятность того, что за время t  со счетчика поступит N импульсов определяется формулой:

PλN=λtNN!⋅e−λt.							                		(3)

Основным параметров информационного потока, является интенсивность λ, которая определяется как среднее число переданных импульсов за единицу времени:

λ=NCP=Nt.							                     		(4)

Из-за неравномерности частоты следования импульсов возникает погрешность от просчетов. Так два смежных импульса могут быть разделены коротким промежутком времени, или иметь значительный интервал времени в зависимости от случайного процесса электропотребления.

Результаты исследований. Учитывая то, что для обработки информации комплексом первичной обработки необходимо некоторое время Т, то импульсы, которые поступили в данный интервал времени могут быть неучтены.

Определим вероятность того, что за время Т поступило N импульсов:

PN,T=λTnN!e−λT.				                      				(5)

Вероятность потерь импульсов за время обработки информации определится

PT=N=1∞PN,T=1−e−λT.							                   (6)

Среднее число потерянных импульсов за единицу времени Т:

mT=N=1∞NPN,T=NT.						             		(7)

При построении комплекса первичной обработки информации возможно применение накопителя информации (буфера). Это дает возможность существенно уменьшить потери информации. Так, для однобитного накопителя информации вероятность потерь импульсов  и среднее число потерянных импульсов определяется:

PT=N=1∞PN,T=1−P0,T−P1,T=1−e−λT−λTe−λT,	               		 (8)

mT=N=1∞(N−1)PN,T=N=1∞NPN,T−N=1∞PN,T=NT−1+e−λT.	     	(9)

На рис.2 показаны зависимости потерь информации, рассчитанные по формулам (8 – 9).

Рис. 2. Зависимости потерь информации

Выводы. Структура системы автоматического управления дробильно-помольным комплексом может включать в себя следующие блоки (рис. 3) блок сбора первичной информации (БСПИ), базовую модель системы, вычислительный  блок (ВБ) для корректировки параметров модели и выработки управляющего воздействия и исполнительный блок (ИБ).

Рис. 3 Структура САУ дробильно-помольным комплексом

В состав блоков сбора первичной информации (БСПИ) кроме АСКУЭ входят устройства осуществляющие сбор данных о параметрах процесса (производительность, тонина и др.), а в состав  исполнительного блока  (ИБ) входят устройства, осуществляющие управляющие воздействия (система управления подачей питания, загрузкой, скоростью вращения барабана мельницы и т.д.). Модель, построенная на первичной информации о комплексе, будет настроена на оптимальный режим работы по заданному, критерию. Изменения, происходящие в системе, будут зафиксированы датчиками блока сбора первичной информации либо же введены  операторами и на основании полученной информации, будет осуществлена перенастройка параметров модели, в результате чего, управляющие воздействия будут вырабатываться с учетом постоянных изменений в системе.

Литература:

- Розен В.П., Мейта А.В. Некоторые вопросы информационного описания дробильно-помольного комплекса в условиях создания автоматизированной системы управления // Вісник НТУУ “КПІ”, серія “Гірництво”, 2002, вип. 6.  - С. 95 – 100.

- Гудыменко С.В., Праховник А.В., Калинчик В.П. Новое семейство систем учета и управления энергопотреблением// Материалы 1-й международной конференции по управлению использованием энергии. – Киев. – 1995. – С. 57-60.

- Калинчик В.П. Контроль и оперативное управление электропотеблением в промышленных сетях: Дис…канд. техн. наук: 05.14.02. – К., 1983. - 287с.